## Sheet1
西门子PLC SMART系列地址对应表
Modbus数据类型 | Modbus地址范围 | PLC地址 | 区 |  | 以保持寄存器举例
线圈 (Coil) | 00001 ~ 00256 | Q0.0 ~ Q31.7 | Q区 | 读/写 | Modbus地址 | PLC地址
离散输入 (Discrete Input) | 10001 ~ 10256 | I0.0 ~ I31.7 | I区 | 只读 | 40001 | VW0
输入寄存器 (Input Register) | 30001 ~ 30056 | AIW0 ~ AIW110 | 模拟量 | 只读 | 40002 | VW2
保持寄存器 (Holding Register) | 40001 ~ 4xxxx | VW0 ~ VWxxxx | V区（字） | 读/写 | 40003 | VW4
[5 empty] | 40004 | VW6
[5 empty] | 40005 | VW8
[5 empty] | 40006 | VW10
[5 empty] | 40007 | VW12
[5 empty] | 40008 | VW14
[5 empty] | 40009 | VW16
[5 empty] | 40010 | VW18
[5 empty] | ......... | .........
[5 empty] | ......... | .........
Arduino ModbusMaster.h库关键函数使用
函数 | 功能 | 功能码
readCoils | 读线圈 | 0x01 | DO
readDiscreteInputs | 读离散输入 | 0x02 | DI
readHoldingRegisters | 读保持寄存器 | 0x03 | 保持寄存器
readInputRegisters | 读输入寄存器 | 0x04 | AI
writeSingleCoil | 写单个线圈 | 0x05
writeSingleRegister | 写单个寄存器 | 0x06
writeMultipleCoils | 写多个线圈 | 0x0F
writeMultipleRegisters | 写多个寄存器 | 0x10